无线接收模块

外型尺寸：

外型尺寸图（单位：mm）

长*宽*厚=35mm*20mm*2.5mm

引脚

模块6P引脚的间距为2.54mm，各引脚描述：

| 1 | GND | 电源，3.3V DC。注意：供电电压范围为2.7-3.6V，不支持5V。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | VDD |  |
| 3 | RXD | 通信串口。TTL电平为3.3V，不支持5V电平。 模块TXD接上位机RXD，模块RXD接上拉机TXD。 |
| 4 | TXD |  |
| 5 | RF | 功能引脚，暂未用到，建议悬空。注：不允许将该引脚下拉。 |
| 6 | RST# | 低电平重置模块 |

通信方式

上位机通过TTL串口，使用Modbus-RTU协议与本模块通信，模块的Modbus地址默认为0xA1，波特率为9600，格式为8N1。0xFF为广播地址。

字节顺序：Big Endian；如果是dword，高位在前，低位在后。

Modbus 返回的寄存器值，如果为0xFFFF，表示该寄存器不存在，或者当前未有值。例如：采集点1返回的数据为0xFFFFFFFF，表示采集点1未有数据上报。

读功能码: 0x03，寄存器地址列表见下文；

写功能码: 0x06（写单个寄存器），0x10（写多个寄存器）；

寄存器列表

| 地址 | 说明 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块基本信息 |  |  |  |
| 0x0000 | 模块固件版本 | dword | 只读 |
| 0x0002 | 无数采集数据超时时间 | word | 读写，单位秒。 |
| 0x0003 | 无线测温点数量 | word | 只读 |
| 0x0004 | 无线温湿度设备数量 | word | 只读 |
| 0x0005 | 无线烟感设备数量 | word | 只读 |
| 0x0006 | 无线电流设备数量 | word | 只读 |
| 0x0007 | 多回路测温传感器数量 | word | 只读 |
| 0x0008-0x000E | 预留 |  |  |
| 0x000F | 特殊功能寄存器 | word | 只写。 写入0xFEFE恢复出厂设备； |
| 0x0020 | Modbus地址设置 | word | 读写。有效值范围:1-247 |
| 0x0021 | 通信波特率/字节格式 | word | 读写。 高字节：字节格式,有效值: 1: 8E1 2: 8O1 3: 8N2 4: 8E2 5: 8O2 其他: 8N1(默认） 低字节：波特率，有效值： 1：1200 2：2400 3：4800 4：9600 5：19200 6：38400 7：57600 8：115200 9：230400 其他：9600（默认） |
| 0x0022 | 传感器无数据时返回的默认值 | word | 默认0xFFFF |
| 配置传感器编号 |  |  |  |
| 0x0100 | 测温点1的设备编号 | dword | 读写 |
| 0x0102 | 测温点2的设备编号 | dword | 读写 |
| … | … |  | 将编号置0表示删除该设备。 |
| 0x0900 | 温湿度设备1编号 | dword | 读写 |
| 0x0902 | 温湿度设备2编号 | dword | 读写 |
| … | … | … | 将编号置0表示删除该设备 |
| 0x0B00 | 烟感设备1编号 | dword | 读写 |
| 0x0B02 | 烟感设备2编号 | dword | 读写 |
| ... | ... | ... | 将编号置0表示删除该设备 |
| 0x0D00 | 电流传感器1编号 | dword | 读写 |
| 0x0D02 | 电流传感器2编号 | dword | 读写 |
| ... | ... | ... | 将编号置0表示删除该设备 |
| 0x0F00 | 多回路测温设备1编号 | dowrd | 读写 |
| 0x0F02 | 多回路测温设备2编号 | dowrd | 读写 |
| ... | ... | ... | 将编号置0表示删除该设备 |
| 读取测温数据（只读） |  |  |  |
| 0x1100 | 测温点1温度 | Uint16，0.1℃ | 温度计算：(val-500) * 0.1； 对于无源测温传感器，电池电压为当前传感器工作电压。 |
| 0x1101 | 测温点1电池电压 | Uint16，毫伏 |  |
| 0x1102 | 测温点2温度 | Uint16，0.1℃ |  |
| 0x1103 | 测温点2电池电压 | Uint16，毫伏 |  |
| … | … | … |  |
| 读取温湿度数据（只读） |  |  |  |
| 0x1900 | 采集点1温度 | Uint16，0.1℃ | 温度计算：(val-500) * 0.1； 湿度寄存器值范围为0-1000，需要乘以0.1为湿度百分比，例如： 451表示湿度为45.1% |
| 0x1901 | 采集点1湿度 | Uint16，0.1% |  |
| 0x1902 | 采集点1电池电压 | Uint16，毫伏 |  |
| 0x1903 | 采集点2温度 | Uint16，0.1℃ |  |
| 0x1904 | 采集点2湿度 | Uint16，0.1% |  |
| 0x1905 | 采集点2电池电压 | Uint16，毫伏 |  |
| … | … | … |  |
| 读取烟感数据（只读） |  |  |  |
| 0x1C00 | 烟感1是否报警 | Uint16 | 烟感报警寄存器：1表示报警；0表示正常； 温度计算：(val-500) * 0.1； |
| 0x1C01 | 烟感1温度 | Uint16，0.1℃ |  |
| 0x1C02 | 烟感1电池电压 | Uint16，毫伏 |  |
| 0x1C03 | 烟感2是否报警 | Uint16 |  |
| 0x1C04 | 烟感2温度 | Uint16，0.1℃ |  |
| 0x1C05 | 烟感2电池电压 | Uint16，毫伏 |  |
| … | … | … |  |
| 读取无线电流数据（只读） |  |  |  |
| 0x1F00 | 电流传感器1电流值 | Uint16，0.1A | 电流计算: I = val * 0.1(A); 温度计算：(val-500) * 0.1； |
| 0x1F01 | 电流传感器1温度值 | Uint16，0.1℃ |  |
| 0x1F02 | 电流传感器1电池电压 | Uint16，毫伏 |  |
| 0x1F03 | 电流传感器1电流值 | Uint16，0.1A |  |
| 0x1F04 | 电流传感器1温度值 | Uint16，0.1℃ |  |
| 0x1F05 | 电流传感器1电池电压 | Uint16，毫伏 |  |
| … | … | … |  |
| 读取多回路测温数据（只读） |  |  |  |
| 0x2200 | 多回路测温1-A相温度 | Uint16，0.1℃ | 温度计算：(val-500) * 0.1； |
| 0x2201 | 多回路测温1-B相温度 | Uint16，0.1℃ |  |
| 0x2202 | 多回路测温1-C相温度 | Uint16，0.1℃ |  |
| 0x2203 | 多回路测温1 电池电压 | Uint16，毫伏 |  |
| 0x2204 | 多回路测温1-A相温度 | Uint16，0.1℃ |  |
| 0x2205 | 多回路测温1-B相温度 | Uint16，0.1℃ |  |
| 0x2206 | 多回路测温1-C相温度 | Uint16，0.1℃ |  |
| 0x2207 | 多回路测温1 电池电压 | Uint16，毫伏 |  |
| … | … | … |  |
| 传感器相同属性批量读取(以下寄存器地址为10进制) 可连续读取的属性数量为实际配置的传感器个数 |  |  |  |
| 20480 | 测温点1温度 | Uint16，0.1℃ | 温度计算：(val-500) * 0.1； |
| 20481 | 测温点2温度 | Uint16，0.1℃ |  |
| 20482 | 测温点3温度 | Uint16，0.1℃ |  |
| … | … | … |  |
| 21480 | 测温点1电池电压 | Uint16，毫伏 | 单位mV； |
| 21481 | 测温点2电池电压 | Uint16，毫伏 |  |
| 21482 | 测温点3电池电压 | Uint16，毫伏 |  |
| … | … | … |  |
| 23480 | 温湿度1温度 | Uint16，0.1℃ | 温度计算：(val-500) * 0.1； |
| 23481 | 温湿度2温度 | Uint16，0.1℃ |  |
| 23482 | 温湿度3温度 | Uint16，0.1℃ |  |
| … | … | … |  |
| 24480 | 温湿度1湿度 | Uint16，0.1% | 湿度计算：val * 0.1； 例如：678表示湿度为67.8% |
| 24481 | 温湿度2湿度 | Uint16，0.1% |  |
| 24482 | 温湿度3湿度 | Uint16，0.1% |  |
| … | … | … |  |
| 25480 | 温湿度1电池电压 | Uint16，毫伏 | 单位mV； |
| 25481 | 温湿度2电池电压 | Uint16，毫伏 |  |
| 25482 | 温湿度3电池电压 | Uint16，毫伏 |  |
| … | … | … |  |
| 27500 | 烟感1是否报警 | Uint16 | 烟感报警寄存器：1表示报警；0表示正常； |
| 27501 | 烟感2是否报警 | Uint16 |  |
| 27503 | 烟感3是否报警 | Uint16 |  |
| … | … | … |  |
| 27750 | 烟感1温度 | Uint16，0.1℃ | 温度计算：(val-500) * 0.1； |
| 27751 | 烟感2温度 | Uint16，0.1℃ |  |
| 27752 | 烟感2温度 | Uint16，0.1℃ |  |
| … | … | … |  |
| 28000 | 烟感1电池电压 | Uint16，毫伏 | 单位mV； |
| 28001 | 烟感2电池电压 | Uint16，毫伏 |  |
| 28002 | 烟感3电池电压 | Uint16，毫伏 |  |
| … | … | … |  |
| 28500 | 电流传感器1电流值 | Uint16，0.1A | 电流计算: I = val * 0.1(A); |
| 28501 | 电流传感器2电流值 | Uint16，0.1A |  |
| 28502 | 电流传感器3电流值 | Uint16，0.1A |  |
| … | … | … |  |
| 28750 | 电流传感器1温度 | Uint16，0.1℃ | 温度计算：(val-500) * 0.1； |
| 28751 | 电流传感器2温度 | Uint16，0.1℃ |  |
| 28752 | 电流传感器3温度 | Uint16，0.1℃ |  |
| … | … | … |  |
| 29000 | 电流传感器1电池电压 | Uint16，毫伏 | 单位mV； |
| 29001 | 电流传感器2电池电压 | Uint16，毫伏 |  |
| 29002 | 电流传感器3电池电压 | Uint16，毫伏 |  |
| … | … | … |  |
| 29500 | 多回路测温1-A相温度 | Uint16，0.1℃ | 温度计算：(val-500) * 0.1； |
| 29501 | 多回路测温1-B相温度 | Uint16，0.1℃ |  |
| 29502 | 多回路测温1-C相温度 | Uint16，0.1℃ |  |
| 29503 | 多回路测温2-A相温度 | Uint16，0.1℃ |  |
| 29504 | 多回路测温2-A相温度 | Uint16，0.1℃ |  |
| 29505 | 多回路测温2-A相温度 | Uint16，0.1℃ |  |
| … | … | … |  |
| 30250 | 多回路测温1电池电压 | Uint16，毫伏 | 单位mV； |
| 30251 | 多回路测温2电池电压 | Uint16，毫伏 |  |
| 30252 | 多回路测温3电池电压 | Uint16，毫伏 |  |
| … | … | … |  |